ICS  XXX

CCS X XX

团体标准

T/ACEF XXX—2026

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术规范 火电行业

Specifications for automatic monitoring system for greenhouse gas (CO2) emissions from stationary sources - Thermal power industry

（征求意见稿）

发布

2026-XX-XX 发布

2026-XX-XX 实施

中华环保联合会

# 目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统设计规范	3

5  监测计划评审	9

6  系统安装环境和条件	6

7  系统安装测试	8

8  系统数据质量验证	9

9  系统验收评审	12

10 系统持续质量控制与年度监视测试	13

附录A（资料性）  固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术性能评估表	16

附录B（资料性）  固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统验收测试评估表	17

附录C（资料性）  固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统持续质量控制评估表	18

附录D（资料性）  固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统年度监视测试表	19

附录E（规范性）  固定源排放烟气连续监测系统数据采集和处理方法	20

参考文献	27

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件规定了固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统的监测计划、安装、调试、联网、验收、运行维护、数据审核等技术要求。

本文件的附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录，附录E为规范性附录。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华环保联合会提出并归口。

本文件为首次发布。

本文件起草单位：中国环境科学研究院、粤港澳生态环境科学中心、中国环境科学研究院环境工程技术有限公司、陕西榆林能源集团有限公司、中碳实测（北京）科技有限公司、中国地方煤矿有限公司、中理检验有限公司

本文件主要起草人：

# 固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统

# 技术规范 火电行业

# 1  适用范围

本文件规定了固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统的主要技术指标、监测项目、系统不确定性评价、系统安装技术要求、调试检测方法、验收方法、运行管理、质量保证、数据审核和上报数据的格式及相关内容。

本文件适用于以燃煤、燃气、燃油等化石燃料为主要燃料的火力厂锅炉、工业/民用锅炉以及工业窑炉等固定排放源二氧化碳连续自动监测及数据系统。

生活垃圾焚烧炉、危险废物焚烧炉等需要采用化石燃料作为辅助燃料的固定源排放二氧化碳连续自动监测系统可参照本文件执行。

其它固定排放自动监测系统相应标准未正式颁布实施前，可参照本文件执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 75  固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

3.1

固定源排放二氧化碳连续自动监测系统 Gas Automatic Monitoring System for CO₂ from Stationary Sources,GAMS-CO2

现场永久安装的自动监测系统，包括分析系统、采样系统、预处理设备及数据系统等。如无特殊说明，本文件的“系统”特指：固定源排放温室气体连续自动监测系统（GAMS）。

3.2

参考方法 standard reference method; SRM

为了验证临时安装在现场的标准测量装置所用的方法。

3.3

控制图 control Chart

GAMS系统的持续质量控制的方法，控制图用于记录与分析零点和量程检查结果，根据漂移量和精度变化累积对监测系统进行质量参数及相关控制的计算。可选控制图例如：Shewhart图、EWMA图或CUSUM图。

3.4

校准函数 calibration function

在残余标准偏差恒定的假设下，SRM与GAMS测量值之间的线性关系。

3.5

调试检测 performance testing

GAMS安装、初调72小时和至少正常连续运行168小时后，于技术验收前对GAMS进行的校准和校验。

3.6

系统响应时间 response time（T90）

系统响应时间指从GAMS系统最前端接触样气的部件开始通入标准或实验气体的时刻起，到分析仪示值达到标准或实验气体标称值90%的时刻止，中间的时间间隔。包括系统内部管线及部件的传输时间和仪表响应时间。

3.7

零点漂移 zero drift

在仪器未进行维修、保养或调节的前提下，GAMS按规定的时间运行后通入零点气体，仪器的读数与零点气体初始测量值之间的偏差相对于满量程的百分比。

3.8

量程漂移 span drift

在仪器未进行维修、保养或调节的前提下，GAMS按规定的时间运行后通入量程校准气体，仪器的读数与量程校准气体初始测量值之间的偏差相对于满量程的百分比。

3.9

变异性 variability

SRM和GAMS平行测量之间的差的标准差。

3.10

数据采集与处理系统Data Acquisition and Processing System, DAS

用于采集GAMS系统监测数据并进行分层级数据处理以达到报告要求的系统。

3.11

原始数据 raw data

未经处理的原始GAMS系统监测数据，包括传感器信号、系统各单元状态、故障信号等直接采集的数据。

3.12

短期平均数据 short-term average；STA

基于FLD数据，进行设定周期内的短期平均值计算，以及周期内状态值进行判定后的数据。

3.13

短期平均标准化数据 standardized short-term average；SSTA

基于STA数据及状态值、外围参数值，结合标准状态下的温度值、压力值、水蒸气体积分数、氧气体积分数进行标态转化计算后的数据。

3.14

有效短期平均数据 valid short-term average; VSTA

基于SSTA数据值，考量系统不确定度并做数据处理后的数据。

3.15

长期平均数据 long-term average；LTA

基于SSTA或VSTA数据及状态值，进行长周期的数据平均值计算后的数据。

3.16

环境参数 peripheral parameter

将测量值转换至规定条件所需的特定物理或化学量。该参数用于数据标准化处理，确保测量结果在不同环境条件下的可比性。

3.17

参考物质 reference material

一种或多种特性值经过充分确定，并具有规定不确定度的物质或装置，其特性可用于校准设备、评价测量方法或给材料赋值。

3.18

维护间隔 maintenance interval

GAMS在无需外部维护（如补充、校准、调整等）的情况下，性能指标可保持在预定范围内的最长时间间隔。

# 4  系统设计

4.1  系统设计条件

项目建设单位应在项目预研阶段收集用于系统方案设计的必要图纸、规范、数据报表等资料，委托具有系统设计能力和经验的设计单位进行方案设计，设计单位应当结合以下设计条件完成方案设计，如经分析后有充分理由证明尚需更多资料，设计单位有义务向项目建设单位提出，项目建设单位应当予以配合。典型的系统设计条件包含但不限于下表所列内容：

| 序号 | 类别 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告 | 年度企业温室气体排放报告 |  |
| 2 | 数据 | 年度入炉煤 |  |
| 3 | 数据 | 碳排放数据统计表 |  |
| 4 | 数据 | 年度固废转运台账 |  |
| 5 | 图纸 | 排放源工艺流程图 | 需结合工艺特点确定 |
| 6 | 图纸 | 排放源主要设备工艺布局图 |  |
| 7 | 图纸 | 排放管路内外部结构图 |  |
| 8 | 图纸 | 排放点结构图 |  |
| 9 | 图纸 | 其他影响碳排放数据精度的图纸 |  |

4.2  系统功能设计

4.2.1  系统组成

系统应当具备以下基本功能单元：温室气体分析单元、数据采集单元、数据处理单元、专线通讯系统。各单元功能要求如下：

a)温室气体分析单元

温室气体分析单元应具备依据监测计划进行温室气体的采集并使用不同的分析系统输出温室气体数据及相关原始数据的功能。

b)数据采集单元

数据采集单元应根据系统功能及综合可控性提供保障的关键数据，并具备数据标记功能，具备系统操作日志的记录和调阅功能，日志保存期限不少于1年，且保存期限内不可修改和删除。系统操作日志应包含登录操作、工作状态、运行维护、参数修改、计算公式修改、时间修改等，以及相关操作的用户、时间、内容、数值或状态前后变化情况等。

c)数据处理单元

数据处理单元应具备依照监测计划对采集原始数据进行分类存储、处理并记录结果的能力。

d)专线通讯系统

专线通讯系统应具备把连续监测系统数据处理信息分类发送给数据申报单元的能力。

4.3  系统性能设计

系统基础硬件性能指标应符合表1规定，系统数据质量指标分级按照表2执行。

表1  系统基础硬件兼容性能指标要求

| 检测项目 |  | 技术性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 系统响应时间 | ≤200 s |
|  | 示值误差 | 当系统检测CO2满量程值≥10%时，示值误差应在标准气体标称值±5%以内; 当系统检测CO2满量程值≤10%时，示值误差应在F.S.的±2.5%以内。 |
|  | 24h零点漂移和量程漂移 | 应在F.S.的±2.5%以内。 |
|  | 正确度 | 当参比方法测量二氧化碳浓度的平均值： 1）≥20%时，相对误差的95%置信上限≤7.5%； 2）在[14%,20%）之间时，平均值的绝对误差应在±1.4%以内； 3）在[7%,14%）之间时，平均值的相对误差应在±10%以内； 4）＜7%时，平均值的绝对误差应在±0.7%以内。 |
| 流速 | 流速场系数精密度 | ≤5% |
|  | 相关系数a | ≥9个数据时，相关系数≥0.90。 |
|  | 正确度 | 流速＞10 m/s，平均值的相对误差应在±8%以内； 流速≤10 m/s，平均值的相对误差应在±10%以内。 |
| 温度 | 正确度 | 平均值的绝对误差应在±3℃以内。 |
| 湿度 | 正确度 | ＞15.0%时，平均值的相对误差应在±15%以内； ＞5.0%~≤15.0%时，平均值的相对误差应在±20%以内； ≤5.0%时，平均值的绝对误差应在±1.5%以内。 |
| 注1：本文件中“正确度”“相对误差的 95%置信上限”在HJ 75 中称作“准确度”“相对准确度”，计算方法按照HJ 75相关要求执行； 注2：F.S.表示满量程； 注3：表中用于验证系统底层硬件基础示值误差的测试，其标准气体与仪器显示值可采用标态干基体积浓度值进行比对。但该指标不作为系统最终碳排放量核算及不确定度评价的依据。 注4：根据自身质量管理要求，相关行业企业检测项目可增加含氧量，技术指标按照HJ 75相关要求执行。 |  |  |
| a当精密度不满足本文件要求，进行相关系数调整时应满足本条要求。 |  |  |

表2  系统数据质量指标分级表

| 检测项目 |  | 技术性能指标分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 系统整体评价指标 | 系统合成不确定度a | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤7.5% |
|  | 校准函数确定系数 | ≥0.98 | ≥0.95 | ≥0.90 |
|  | 变异性评估 | ≤0.5 σ0·kv | ≤0.8 σ0·kv | ≤σ0·kv |
|  | 系统响应时间 | 计入系统合成不确定度综合评价；详见附录评价表 |  |  |
| 注：二氧化碳参比方法与自动监测系统的比对及数据评价，建立在相同基准的短期平均标准化数据之上。即参比方法测定值与自动监测测定值均应通过同步获取的实时工艺、处理过程及分析相关参数（温度、压力、湿度），严格折算为标准状态（温度273.15K，压力101.325kPa）下质量浓度（mg/m3）或标态干基体积浓度，严禁直接使用未经热力学补偿的仪表原始读取浓度进行不确定度与变异性评估。 |  |  |  |  |
| a系统合成不确定度计算方法详见《固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术要求 火电行业》附录C。 |  |  |  |  |

4.4  监测计划设计

4.4.1  监测计划的总体要求

项目建设单位应当在项目设计阶段，组织编写监测计划，并重点从数据的透明性、完整性、一致性、可比性、准确性评审监测计划。监测计划应符合《2006年IPCC国家温室气体清单指南》相关规定，结合从数据收集到数据报告的具体要求进行总体方案设计、质量控制以及持续改进。总体测算原则与边界识别监测计划的编制必须遵循从“宏观碳核算边界筛查”到“微观物理流场测点确立”的逐级递进原则，并在计划中完整溯源以下标准的符合性：

a)基于ISO 14064的源项与边界筛查：在确定具体物理烟道测点之前，必须依据 ISO 14064-1/2及相关国家温室气体核算指南的要求，对企业的碳排放空间边界、运行装置、生产工艺及排放类型（如化石燃料燃烧排放、过程排放等）进行全面盘查与筛选，以确认连续监测系统（GAMS）的部署范围能完整覆盖法定的排放源。

- b)流场模拟与布点设计（以CFD为主导）：在锁定具体的排放源后，物理测点的选取必须结合烟道流体力学特征。优先推荐依据ISO 16911-2建立计算流体力学（CFD）有限元分析模型，在无物理探头侵入的自然状态下评估截面速度场与浓度场的均匀性，确定理论最佳监测平面，并量化位置不确定度。若受限于技术条件无法开展CFD建模，可依据ISO 15259采用网格法进行物理测量断面的代表性判定。但采用此方法时，必须考量并说明物理布设探头所带来的“二次干扰”对流场分布及不确定度的影响。

- c)现场实测数据验证：监测计划中基于 CFD 模型或网格法所确立的测量点位及预期位置不确定度，最终必须在系统安装后，通过现场标准参考方法的实际平行测量数据进行包含合成不确定度及变异性在内的完整验证。

4.4.2  监测计划内容要求

4.4.2.1  系统合成不确定度分析：依据 GB/T 36090—2018，ISO 20181:2023，系统合成不确定度是考量系统性能的重要指标，在编制计划时，必须全面识别并量化（位置不确定度Upos）、以及烟道内实际工艺压力、温度、流速和湿度的动态波动对系统最终系统合成不确定度产生的影响。现场实际安装时若存在复杂的外围环境干扰，必须建立明确的动态热力学补偿模型及不确定度合成基线。

4.4.2.2  碳排放装置信息：确认企业温室气体排放类型为有组织排放方式，确定排放产生的来源及过程，记录企业排放形式。包括固定排放设施的类型、原料种类及碳排放类型、碳排放口数量和位置、碳排放装置中用于减少碳排放或其他污染物排放的设施。

4.4.2.3  固定排放源的生产工艺分析：根据生产装置清单、工艺流程清单，依据相关现行的国际国内温室气体法规确定温室气体在装置及工艺中的产生过程及最终可能排放情况。

4.4.2.4  碳排放时间边界：温室气体排放的时间边界为24小时连续不间断监测。

4.4.2.5  碳排放空间边界：核算边界为发电设施，主要包括燃烧系统、汽水系统、电气系统、控制系统和除尘及脱硫脱硝等装置的集合，不包括厂区内其他辅助生产系统以及附属生产系统。

4.4.2.6  碳排放数据边界：根据《企业温室气体排放核算方法与报告指南-发电设施》，报告主体应核算的排放源类别和气体种类包括：

- 化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放：一般包括发电锅炉（含启动锅炉）、燃气轮机等主要生产系统消耗的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放，以及脱硫脱硝等装置使用化石燃料加热烟气的二氧化碳排放，不包括应急柴油发电机组、移动源、食堂等其他设施消耗化石燃料产生的排放。对于掺烧化石燃料的生物质发电机组、垃圾（含污泥）焚烧发电机组等产生的二氧化碳排放，仅统计燃料中化石燃料的二氧化碳排放，并应计算掺烧化石燃料热量年均占比；

- 购入使用电力产生的二氧化碳排放。

4.4.2.7  监测位置：采用科学方式确认温室气体连续监测系统取样位置，包括但不限于有限元分析、均质性、不确定性和代表性，应至少包含完整记录监测位置选取的计算书、均质性、不确定性和代表性计算分析等信息。取样位置的选取须量化消除复杂烟道截面可能引发的系统性测量偏差，禁止仅依靠静态物理距离（如前4D后2D）作为选点唯一依据。对于大管径或流场复杂的排放源，必须提供计算流体力学（CFD）有限元分析仿真报告或采用网格法进行均质性判定，以科学量化位置不确定度对整体排放数据的偏差影响，并在监测计划中完整归档选位计算书与仿真评价报告，确保选点具备严密的统计学代表性。

- 4.4.2.8  数据质量保证措施：包括但不限于相关数据来源、数据获取方式、数据验证方式、数据质量保证计划。

# 5  系统安装环境和条件

5.1  公用工程

5.1.1  电力设施

5.1.1.1  配电系统

配电系统应满足以下条件：

a)配电箱需主备电源各1路，备用电源需配置UPS不间断电源，并应设置独立空开及电源保护措施；

b)应优先利用电厂已有的电缆桥架、管廊或支架等设施，避免重复建设，路径需经三方（施工方、电厂、监理）共同确认；

c)电缆规格需满足系统所需供电要求，电缆保护层无破损，接头连接牢固；

d)施工用电设备金属外壳必须接地，接地电阻满足现场及制造商要求，系统应设置“有电危险”“专业人士操作”等相关警示标识。

5.1.1.2  气路系统

气路系统应满足以下条件：

a)气体预处理装置应具备除尘、除湿、稳压及流量调节等功能。装置的气路工作压力范围、标定流量等关键参数应由设备制造商在其技术文件中明确规定；

b)气管铺设路径需与电缆桥架分离，避免交叉干扰，气管连接需密封无泄漏，存在冷凝水排放口的系统需明确定期检查要求。

5.1.2  材料与设备

5.1.2.1  物料要求

a)关键材料（如法兰、钢管、采样探头、伴热管、仪表阀门等）及设备，必须提供制造商出具的材质证明书、产品合格证及必要的性能检测报告。材料清单；

b)密封垫材质，螺栓规格，垫圈等需匹配法兰孔径公差参数需由制造商提供；

c)物料存储需防火、防水、防锈，开箱验收需由监理单位确认；

d)施工单位应根据设计文件和制造商技术要求，编制详细的材料与工具配置清单，纳入施工组织设计或专项施工方案设计。

5.1.2.2  工具配置

a)施工设备包括交流电焊机、氩弧焊机、角磨机、手动葫芦等，工具需通过安全检测（绝缘性、防护装置完好）。

b)制造商应在详细施工计划及施工记录中提交明确的工具及配置清单。

5.1.3  环境与安全

5.1.3.1  作业区域划分

施工区域需在详细施工计划及施工记录中明确，至少应划分为加工区、焊接区、安全隔离区，各区配备必要的灭火器及安全保障设施。

现场需悬挂施工标识，设置围挡，非作业人员禁止进入，工程方应提交详细的施工计划记录施工过程。

5.1.3.2  人员防护

作业人员需穿戴安全帽、防护服、三防鞋、防噪耳塞及劳保手套，特殊工种（电工、焊工）需持《特种作业操作证》上岗。

工程方应提交详细的施工计划及安全规范。

5.2  监测分析系统安装环境

    - 5.2.1  GAMS系统应在实验室进行环境不确定性测试，以用于评估及验证在环境条件改变时系统合成不确定度。

    - 5.2.2  系统应具备必要的防水、防潮、隔热、保温措施，在特定场合还应具备防爆功能。

    - 5.2.3  系统应具备环境参数的记录功能，能够完整记录并实时计算环境变化对最终数据的综合影响。

    - 5.2.4  如果安装环境条件超过以下范围，应部署监测站房，为监测分析系统提供稳定可靠的运行环境。

    - 5.2.5  如果部署监测站房，相关设计要求如下：

- 监测站房应具有能够满足系统数据传输要求的通讯条件，且与采样点之间的距离需满足系统响应时间性能要求；

- 监测站房的基础荷载强度应满足工程建设所在装置的安全要求；

- 监测站房内应配置满足监测环境参数范围要求的环境控制设备；

- 监测站房的配电功率应满足监测分析系统的功率需求。

监测站房内应配备带有计量资质的系统零点及量程浓度的标准气体，且在有效期内。标准气体应至少包含零气和GAMS测量相关的各种气体的量程标气，以满足日常零点、量程校准、校验的需要。如果低浓度标准气体由高浓度标准气体通过经校准合格的等比例稀释设备获得（精密度不超过系统合成不确定度），制造商需说明其不确定性影响。

5.3  系统设备安装条件

系统安装前，施工单位应严格遵循监测计划进行现场施工条件复核，安装全过程应满足客户相关要求、行业技术标准与操作规程，确保系统有效、稳定、安全地运行。

5.3.1  施工前准备及施工参数确认

5.3.1.1  应在施工区域设置明显标识和围挡，确保施工环境整洁且无干扰‌。

5.3.1.2  所有施工人员需接受安全培训，电工、焊工等必须持证上岗，并配备安全帽、防滑鞋、绝缘手套等防护装备‌。

5.3.1.3  施工用电需通过漏电保护装置测试，电缆敷设需避开高温区域并固定牢靠‌。

5.3.1.4  施工区域需明确划定，并进行严格的安全检查，确保所有施工人员穿戴好安全保护用品，且电工、焊工等特种作业人员必须持有有效的《特种作业操作证》。

5.3.1.5  施工前需进行详尽的技术交底，包括施工图纸的交接、施工内容、顺序、技术要求、验收标准以及人员防护、施工用电、设备操作、消防安全等方面的要求。

5.3.2  系统安装

5.3.2.1  法兰工程的安装，包括法兰盘、法兰盲板的铆焊、调整与焊接，确保法兰垂直度、焊接质量等需由工程方明确相关标准并记录。

5.3.2.2  系统需配套安装设备平台、配电箱、电缆桥架及气源盒等关键组件，每个组件的安装均需按照监测计划及设计图纸进行精确定位与牢固焊接，并涂刷防腐油漆以延长使用寿命。

5.3.2.3  系统安装完成后需进行全面的硬件验收与安全验收，确保系统稳定运行并满足环保监测需求。

5.4  安装位置现场安全要求

测量现场的安装方式应符合国家安全要求，至少应考虑以下几个方面：

- 安装位置即测量现场应具备简便、安全的进入条件；

- 如果测量地点不在地面，需考虑运输工具（例如起重机或升降机等用于运输测量仪器）的使用安全性；

- 安装位置应避免存在意外排放源的区域，例如爆破片、过压阀或蒸汽排放；

- 安装位置应通过工程或程序措施避免任何危险；

- 安装位置应避开具有显著正向压力的区域；

- 应采取有效措施，确保后续设备测试人员或维护人员了解任何可能危及他们的操作故障；

- 应确保厂房内具备容纳测量测试平台或测量场地的可能性；

- 应保护工作区域免受高温和灰尘的影响；

- 应采取保护措施，如防风雨和供暖，以确保人员和所用设备的必要环境条件；

- 测量现场应安装适当尺寸的电源连接，并按照国家要求进行保护。可能需要压缩空气、水管和废水处理。

# 6  系统安装测试

监测系统应当在系统安装现场进行测试，安装前后应严格按照监测计划进行设备测试和数据验证，以验证监测系统在实际应用中能否持续运行并满足相关性能标准。

被测系统评估程序和评估标准参见附录A。

# 7  监测计划评审

项目建设单位在项目实施前均应进行技术评审。评审内容和具体项目包括但不限于：

a)系统功能完整性：是否包含了本文件第4章所述的主要功能单元，功能设计是否符合相关规范且完整、可靠；

b)系统利用有限元分析等科学方法进行仿真建模过程和模型的科学性、合理性、与工况的符合性，必要时应要求应标单位在投标时提供完整的分析过程和可展示的成果；

c)是否在监测计划中重点描述了数据质量验证措施：包括但不限于相关数据来源、数据获取方式、数据验证方式、数据质量保证计划；

d)是否有确保系统工程和数据交付的专业项目管理团队和项目控制程序；

e)监测计划中是否明确系统持续运行过程中的数据质量风险清单，以及数据质量持续控制程序；

f)监测计划是否明确了系统建设完成后系统设备运行维护的具体要求。

# 8  系统数据质量验证

在GAMS系统安装完成后，工艺运行前应进行GAMS的校准及验证测试，该测试用于：

确定其获得的测量值的变异性；

数据质量评价，以证明GAMS系统在安装后适用于该安装场景。

该程序须在以下情况时进行定期重复：至少每3年进行一次；工厂运行条件与监测计划制订的内容产生重大变化时；GAMS设备发生故障；依照标准及相关法规另行约束。

测试过程应包括功能测试、与标准参考方法（SRM）的平行测量、数据评估、校准函数的确定及其变异性测试及数据质量的综合评价。

8.1  功能测试‌

8.1.1  目视检查

8.1.1.1  原位式GAMS设备需目视检查分析仪内部、光学部件的清洁度、冲洗空气供应、光路中的障碍物；

8.1.1.2  抽取式GAMS设备需目视检查取样系统部件情况，如：采样探针、气体调节系统、泵、连接件、样品传输管线、电源、过滤器等。

8.1.1.3  系统应处于良好状态，没有任何可能降低数据质量的可见故障。

8.1.2  检漏测试

检漏测试应覆盖整个分析系统，确保分析系统无漏气点。

8.1.3  零点和量程检查

应使用零点和量程的标准样品（参考物质）来验证GAMS的相应读数。对于非抽取式GAMS设备，应使用无烟气的标准路径进行零点和量程检查。

8.1.4  线性测试

应使用五种不同的标准样品/参考物质（包括零浓度）检查分析仪响应的线性。

8.1.5  干扰测试

如果待监测的工艺气体包含已确定的已知干扰成分，则应进行相应测试。

8.1.6  零点和量程漂移

零点和量程漂移应从持续质量控制程序的记录中获得并进行评估。

8.1.7  响应时间

应检查系统对气体变化的响应时间。

8.1.8  故障记录

数据质量测试应记录任何故障。如果判断故障对数据质量有影响，则操作员应采取必要的纠正和预防措施。

8.2  平行测量‌

8.2.1  应使用GAMS和SRM进行平行测量，以便使用独立方法校准和验证GAMS。

8.2.2  GAMS与SRM测试数据的结果均应被记录并用于系统合成不确定度的比对与评价。

8.2.3  SRM的测试方法及具体的测试步骤，应在工程监测计划进行明确并满足相关要求。

8.2.4  为确保校准功能在工厂运行的条件范围内有效，校准期间的浓度应在工厂的正常运行范围内尽可能地变化。这将确保GAMS的校准在尽可能大的范围内有效，并涵盖大多数操作情况。

8.2.5  应对每种校准功能，即工厂的每种操作模式进行变异性测试。

8.2.6  SRM应在符合监测计划要求的管道取样平面对排放物进行采样，并由制造商或工程单位明确所执行的标准，且尽可能接近GAMS测点。

8.2.7  SRM设备与GAMS设备测量不得互相干扰。

8.2.8  校准工作应在工厂正常生产运行状态下开展，完成不少于15次有效平行测量。上述测量应在不少于3个自然日内均匀布设，每个测量日内的测量时段宜控制在8小时～10小时并均匀分布，全部测量工作应在4周内完成。

8.2.9  SRM测量值和自上次年度监视测试以来在标准条件下获得的GAMS测量值的至少95%小于系统最大允许不确定度。

8.2.10  每个GAMS测量信号的时间段大于平均时间的90%。

注：不包括GAMS测量范围100%以上或0%以下的所有测量信号、内部检查（自动校准）期间获得的信号以及GAMS

任何其他故障期间获得的信息。

8.2.11  每个样品开始之间的时间间隔应至少为1小时。

8.2.12  从SRM获得的结果应在与GAMS测量的条件相同的条件下表示（例如压力、温度等条件）。为了建立校准功能并执行变异性测试，应为每个测量对获得GAMS条件和标准条件校正中包含的所有其他参数和值。

8.2.13  为了满足GAMS校准在尽可能大的范围内有效，并涵盖大多数操作情况的要求，需要在三天内进行平行测量。

8.2.14  需要对水蒸气浓度进行多次SRM测量。如果水蒸气的校准GAMS测量值可用，这些值可用于将SRM数据转换为干基或湿基。当监测计划所选取的点位前端使用湿式减排技术时，废气是饱和的，因此水蒸气浓度通常几乎恒定或处于饱和状态。在这些情况下，应由制造商或工程单位明确系统的溶解损失情况以便用于计算系统的合成不确定度。

8.3  数据质量评估

8.3.1  GAMS应在实际测量的条件下进行校准。应检查平行测量中获得的数据集是否存在可能的异常值。系统测试报告中应给出评估异常值的方法和排除异常值的原因。异常值应在校准数据表和图表中报告和标识。

8.3.2  系统测试校准功能至少需要15个有效数据点，建议采用额外的数据点，以排除异常值。除非通过使用异常值测试排除或已被证明无效，否则所有数据点均应用于形成系统的变异性测试及合成不确定度评价。

8.3.3  GAMS系统的数据采集与处理方法应参考附录E进行。

8.4  校准函数及其有效性‌

8.4.1  在实施新的校准功能之前，应使用现有的校准功能。

8.4.2  校准函数计算时，历次校准数据不得与本次校准数据合并使用。

8.5  变异性测试与评估

8.5.1  变异性测试

8.5.1.1  确定GAMS测量值的最大允许不确定度，并验证95%置信区间、扩展不确定度、标准偏差及其他公式。

8.5.1.2  变异性试验应基于系统制造商、监测计划、平行测量等工程的综合结果，不应包括使用参考物质或替代程序确定校准功能所获得的数据。

8.5.1.3  应对GAMS的测量值（校准值）进行变异性测试。

8.5.1.4  变异性测试及校准函数的建立，必须基于相同基准的标准化数据进行。即参比方法（SRM）测定值与自动监测（GAMS）测定值均应通过同步获取的实时外围参数（温度、压力、湿度），严格折算为标准状态下的质量浓度（mg/m3）。严禁直接使用未经热力学补偿的原始读取浓度进行变异性评估。

8.5.2  变异性评估

通过如下公式进行变异性测试结果的评估：

sD≤σ0·kv

被测试GAMS系统应提交变异性评估结果报告，其评估结果值将纳入系统评级体系以证明系统的标准符合程度。鉴于温室气体监测的核心在于绝对排放质量的统计学置信度，当系统按本节要求成功通过变异性测试（sD≤σ0·kv）时，即证明该系统已具备全量程校准与动态热力学补偿能力，其合成不确定度处于受控状态。本文件明确以该变异性测试作为现场系统数据质量评估的决定性依据，其评价逻辑独立于传统的静态误差考核模型。（见附录B）。

不同平行测量次数的kv值见下表1：

表1 kv值参考表

| 平行测量次数N | kv |
| --- | --- |
| 3 | 0.8326 |
| 4 | 0.8881 |
| 5 | 0.9161 |
| 6 | 0.9329 |
| 7 | 0.9441 |
| 8 | 0.9521 |
| 9 | 0.9581 |
| 10 | 0.9629 |
| 11 | 0.9665 |
| 12 | 0.9695 |
| 13 | 0.9721 |
| 14 | 0.9742 |
| 15 | 0.9761 |
| 16 | 0.9777 |
| 17 | 0.9791 |
| 18 | 0.9803 |
| 19 | 0.9814 |
| 20 | 0.9824 |
| 25 | 0.9861 |
| 30 | 0.9885 |

# 9  系统验收评审

系统验收应按照以下程序评审，以确认项目实施的过程、系统工程整体质量和数据质量均达到设计目标的标准。

9.1  文档资料审查

系统验收过程需对以下文档进行审查：

a)系统设计文档：监测计划、监测点有限元分析、数据流图符合国际和国内相关要求；

b)设备出厂检验报告：系统校准记录和系统数据评估报告；

c)系统安装调试记录：安装日志、故障报告、完工报告；

d)测试记录：参考附录A所列各具体性能测试项目提供测试过程记录、测试数据记录、测试报告、系统故障报告；

e)数据采集与传输协议：系统通信协议、数据传输日志、数据报表；

f)GAMS系统计划；

g)GAMS系统运行测试文件和资质文件；

h)维保手册、用户手册等手册；

i)记录可能出现的故障和处理日志；

j)服务报告；

k)持续质量控制文件包括在因失控情况而采取的行动；

l)维护、校准和培训的管理系统程序；

m)培训记录；

n)维护计划；

o)审计计划和记录。

9.2  硬件工程审查

系统验收过程需对以下工程项目进行审查：

a)温室气体分析单元。需带有完整取样及样气处理功能：加热取样、露点控制、温度控制、高温过滤、探头反吹、样品气溶解控制及标定接口；

b)数据采集单元。须具备以下功能：实施监测分析系统中样品气体积浓度、质量浓度实时计算、质量浓度计算相关的样品气体温度、压力、湿度、流量、溶解损失度、系统不确定度参数，可记录及输出相关数值、自动标定功能、标定采用控制图确定标定频次及标定时间；

c)服务器。标准机架式2U服务器，操作系统：正版Linux系统；

d)客户端。国产台式电脑，预装正版操作系统；

e)防火墙。含三年及以上病毒库/特征库升级；

f)数据接口。采集SIS系统机组实时数据，将数据实时传输至碳排放在线监测平台；

g)软件部署。二氧化碳在线监测平台。

9.3  数据质量评审

鉴于本文件采用系统合成不确定度管理体系，系统在现场与参比方法（SRM）进行比对验收时，应统一采用建立全量程现场专属校准函数并进行变异性测试的方法，对数据质量进行综合评价。对于执行本文件的二氧化碳连续监测系统，明确以变异性测试及合成不确定度评估结果作为最终数据质量验收的法定依据，在此环节不再适用传统基于工程化误差模型的“相对准确度（或相对误差的95%置信上限）”等单点考核指标。系统采集和分析数据的全过程应当符合附录E要求，且数据质量评估报告至少应包括以下内容，且经过分析满足附录A要求的指标：

a)工厂及其采样位置的描述及完整的设计图纸信息及计算书；经验证或评审通过的监测计划与CFD有限元分析/网格法计算书（验证现场测点与监测计划的一致性）；

b)描述工厂的运行状况以及测试期间工厂使用的燃料；

c)测试实验室和进行测试的人员的姓名；

d)测试实验室的认证详情，或相关主管部门的批准详情；

e)所用GAMS的描述，包括所涵盖的被测对象、原理、类型、工作范围和位置；

f)所用SRM的描述：其原理、类型、工作范围、重复性和/或测量不确定度，以及其ISO或国标参考号（如适用）；

g)平行测量的日期和时间；

h)从GAMS和SRM获得的所有测量值的详细数据（必须为已完成热力学补偿折算的标态数据），并按相关时段取平均值；

i)用于评估异常值和排除异常值的原因的方法；

j)校准函数和有效校准范围，包括确定校准函数的程序以及用于计算校准函数和执行变异性测试的所有数据；

k)平行测量的x-y散点图，包括有效校准范围；

l)上述功能测试的结果。

9.4  验收报告要素

验收报告应包含以下内容：

- 系统配置清单（含设备序列号）；

- 系统性能测试数据、系统测试报告；

- 数据质量评估表；

- 固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术性能评估表（附录A）。

# 10  系统持续质量控制与年度监视测试

10.1  系统持续质量控制程序

持续质量控制程序是保障温室气体自动测量系统（GAMS）在运行期间持续满足监测要求的核心措施，由温室气体自动测量系统所有权单位负责组织实施，并确保在系统数据用于向主管部门报送时，相关程序规范有效执行。

10.1.1  控制图程序方案制订

系统集成商应明确采用何种控制图来评估GAMS的漂移和精度变化。控制图应能够显示GAMS随时间变化的趋势，从而允许操作员在需要时进行调整或维护。

10.1.2  定期零点和量程点检查

‌为确保GAMS在持续运行过程中保持测量结果的准确性和可靠性，应定期对GAMS进行零点和量程检查，并使用控制图方法监控其漂移和精度。

操作人员需提交测试系统预订的频率方案，并按照该方案频率（通常不超过维护间隔）对GAMS进行零点和量程检查。这些检查可以通过注入测试气体或使用其他参考物质来完成。零点和量程测量的频率至少应与GAMS的维护间隔相匹配，以确保GAMS的持续准确性。

10.1.3  调整与维护

当控制图显示GAMS出现系统性偏差或随机偏差过大时，操作人员需及时对GAMS进行手动或自动的调整与维护，以确保其测量结果的持续准确性。

#### 10.1.4  文档记录与报告

所有零/量程测试数据、控制图及调整记录必须完整存档，以便在需要时提供GAMS性能的可追溯文档。固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统持续质量控制评估表需定期记录并存档，其评估结果值将纳入系统评级体系以证明系统的标准符合程度（见附录C）。

10.2  系统年度监视测试

年度监视测试是对GAMS性能进行定期评估的程序，旨在评估GAMS在一年内的性能稳定性和校准函数的有效性，验证GAMS的测量值是否仍符合之前验收测试中证明的不确定性标准。

10.2.1  功能测试

在进行平行测量之前，应证明GAMS已按预期方式安装并运行。这包括检查GAMS的采样系统、测量室和分析仪等关键组件是否正常运行。其具体方法可参考本文件8.1章节。

10.2.2  平行测量

年度监视测试要求至少进行五次有效的平行测量，这些测量应在GAMS的校准范围内均匀分布。测量期间，GAMS和参考方法（SRM）应同时采样，并覆盖相同的时间段。

10.2.3  数据评估

评估包括计算GAMS测量值的变异性，并与最大允许不确定性进行比较。同时，还要测试校准函数的有效性，以确保其仍在接受范围内。

10.2.4  变异性的计算

变异性通过计算GAMS测量值与SRM测量值之间的差异的标准偏差来评估。如果变异性超过最大允许不确定性的阈值，则GAMS可能需要进行校准或维护。

确定要求（或规定）的不确定度σ0。

对所有数据集计算如下公式，并记录计算结果：

Di=yi,s-yi,s

D=1Ni=1NDi

sD=1N-1i=1NDi-D2

10.2.5  变异性与校准函数测试与评估

通过如下公式进行变异性测试结果的评估：

sD≤1.5σ0·kv

除了变异性测试外，还需要验证校准函数是否仍然有效。这通常涉及检查GAMS测量值与SRM测量值之间的偏差是否在可接受的范围内。

通过如下公式进行校准函数有效性结果的评估：

不同平行测量次数的kv值与t0.95;N-1见表2：

被测试GAMS系统应提交变异性测试和校准函数有效性测试的评估结果报告，其评估结果值将纳入系统评级体系以证明系统年度监视测试的标准符合程度（见附录D）。

表2  kv值与t0.95;N-1(t分数)参考表

| 平均测量次数N | kv | t0.95; N-1 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0.8326 | 2.920 |
| 4 | 0.8881 | 2.353 |
| 5 | 0.9161 | 2.132 |
| 6 | 0.9329 | 2.015 |
| 7 | 0.9441 | 1.943 |
| 8 | 0.9521 | 1.895 |
| 9 | 0.9581 | 1.860 |
| 10 | 0.9629 | 1.833 |
| 11 | 0.9665 | 1.812 |
| 12 | 0.9695 | 1.796 |
| 13 | 0.9721 | 1.782 |
| 14 | 0.9742 | 1.771 |
| 15 | 0.9761 | 1.761 |
| 16 | 0.9777 | 1.753 |
| 17 | 0.9791 | 1.746 |
| 18 | 0.9803 | 1.740 |
| 19 | 0.9814 | 1.734 |
| 20 | 0.9824 | 1.729 |
| 25 | 0.9861 | 1.711 |
| 30 | 0.9885 | 1.699 |

10.2.6  年度监视测试报告

年度监视测试报告应包含有关工厂、采样位置、使用的GAMS和SRM的详细描述，以及平行测量的日期、时间和详细数据。报告还应包括用于评估异常值的方法和排除异常值的原因，以及实际的GAMS校准函数和有效校准范围。

年度监视测试报告内容应包括以下内容：

- 工厂及其采样位置的描述；

- 所用GAMS的描述，包括所涵盖的被测对象、原理、类型、工作范围和位置；

- 所用SRM的描述：其原理、类型、工作范围、重复性和/或测量不确定度，以及其ISO或国标参考号（如适用）；

- 平行测量的日期和时间；

- 从GAMS和SRM获得的所有测量值的详细数据，并按相关时段取平均值；

- 用于评估异常值和排除异常值的原因的方法；

- 校准函数和有效校准范围，包括确定校准函数的程序以及用于计算校准函数和执行变异性测试的所有数据；

- 平行测量的x-y散点图，包括有效校准范围；

- 精度与校准有效性的测试结果；

- 年度监视测试的功能测试结果。

# 附  录  A

（资料性）

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术性能评估表

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术性能评估表见表A.1。

表A.1 固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统技术性能评估表-现场测试

| 序号 | 技术参数名称 | 评价标准 |  |  | 系统测试结果 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |
| 1 | 校准函数确定系数 | ≥0.98 | ≥0.95 | ≥0.90 |  |  |
| 2 | 系统响应时间 | ≤50 s | ≤100 s | ≤200 s |  |  |
| 3 | 缺乏拟合（线性） | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% |  |  |
| 4 | 维护间隔 | 30天 | 15天 | 8天 |  |  |
| 5 | 零点及量程点漂移 | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤3.0% |  |  |
| 6 | 系统可用性评估 | ≥98.0% | ≥97.0% | ≥95.0% |  |  |
| 7 | 再现性评估 | ≤1.1% | ≤2.2% | ≤3.3% |  |  |
| 8 | 系统合成不确定度 | ≤3.0% | ≤5.0% | ≤7.5% |  |  |

# 附  录  B

（资料性）

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统验收测试评估表

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统验收测试评估表见表B.1。

表B.1 固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统验收测试评估表

| 序号 | 技术参数名称 | 评价标准 |  |  | 系统测试结果 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |
| 1 | 功能测试检查不合格项 | 0 | - | - |  |  |
| 2 | 变异性测试评估结果 | ≤0.5σ0·kv | ≤0.8σ0·kv | ≤σ0·kv |  |  |

# 附  录  C

（资料性）

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统持续质量控制评估表

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统持续质量控制评估表见表C.1。

表C.1 固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统持续质量控制评估表

| 序号 | 技术参数名称 | 评价标准 |  |  | 系统测试结果 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |
| 1 | 维护间隔内精度失控判断次数 | 0 | 1 | 2或以上 |  |  |
| 2 | 维护间隔内数据漂移对比控制限值 | ≤1.0% | ≤2.5% | ≤5.0% |  |  |

# 附  录  D

（资料性）

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统年度监视测试表

固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统年度监视测试表见表D.1。

表D.1 固定源排放温室气体（CO2）自动监测系统年度监视测试表

| 序号 | 技术参数名称 | 评级标准 |  |  | 系统测试结果 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |
| 1 | 功能测试检查不合格项 | ≤0 | - | - |  |  |
| 2 | 变异性测试评估 | ≤0.8σ0·kv | ≤1.0σ0·kv | ≤1.5σ0·kv |  |  |
| 3 | 校准函数有效性评估 | ≤0.5倍标准值 | ≤0.8倍标准值 | ≤标准值 |  |  |

# 附  录  E

（规范性）

固定源排放烟气连续监测系统数据采集和处理方法

E.1  数据采集与处理系统（GAMS-DCS系统）设计方法

E.1.1  原始数据

GAMS系统通过数据采集功能，从排放烟气中采集监测气体的组分百分比%（气体组分包含：CO2，CH4，N2O），气体流量数据，以及报告质量参数（氧气浓度、水蒸气浓度、温度、压力等）。数据频次为两种模式：<10 s的数据扫描监测或<1 min平均时间的从原始数据计算得出的平均数据。

另一方面，通过数据接入、用户录入的方法，接收燃烧装置/工厂的状态数据和工艺数据。

以上两方面数据，在系统中形成原始数据，数据流向：

a)持续质量控制程序；

b)数据处理程序；

c)存储到大数据平台（后台软件系统）。

E.1.2  持续质量控制程序

采用控制图程序，可对设备进行自动校准，对进入数据做失控判断和漂移计算，对漂移数据进行修正数据补偿等可持续的数据监测与管控。基于精度和漂移的程序判断，确保GAMS系统状态可控，并发送GAMS状态数据（正常/需维护等）以及零点和满点检查数据到数据处理程序。

E.1.3  数据处理程序

E.1.3.1  原始数据将在此程序中进行各层级的数据处理，层级数据依计算顺序包括：FLD一级数据，STA短期平均数据，SSTA短期平均标准化数据，VSTA有效短期平均数据，LTA长期平均数据。

E.1.3.2  标准环境数据SSTA及排放质量计算

E.1.3.2.1  质量浓度c (g/L)：

c=f×MmolVmol

式中：

f：测量组分的体积百分比；

Mmol：摩尔质量；

CO2：44.009 g/mol；

CH4：16.043 g/mol；

N2O：44.013 g/mol；

Vmol：摩尔体积；

CO2/CH4/N2O：22.414 L/mol。

E.1.3.2.2  SSTA：在标准状态下，质量浓度Cref (g/L)：

cref=c×TmTref×prefpm×100%-href100%-hm×21%-Oref21%-Om

式中：

Tref——标准状态下的温度值，273.15K=0°C。

Pref ——标准状态下的压力值，101.3kPa。

href ——标准状态下的水蒸气体积分数(在干燥条件下href=0)；

Oref ——标准状态下的氧气体积分数参考值（应根据相关法规取参考值，例如一般非污染区Oref~20.95%）。

Tm，pm，hm，Om——实测的温度、压力、水蒸气体积分数、氧气体积分数。

E.1.3.2.3  SSTA：在标准条件下，气体体积流量 Vref (L)：

Vref=Vm×TrefTm×pmpref×100%-hm100%-href×21%-Om21%-Oref

- Vm是实测气体体积流量

- 式中其他因子含义同2.3.2（2）

E.1.3.2.4  温室气体排放的质量流量mass emission (g)：

g=cref×Vref

- 根据监测温室气体的组分有CO2、CH4、N2O，温室气体排放量应以CO2当量的形式表示为（GWP100和GWP20）：

gCO2eq(100y)=gCO2×GWPCO2(100y)+gCH4×GWPCH4(100y)+gN2O×GWPN2O(100y)

gCO2eq(20y)=gCO2×GWPCO2(20y)+gCH4×GWPCH4(20y)+gN2O×GWPN2O(20y)

- 其中，GWP为全球变暖系数，国际上主要采用基于100年时间范围的GWP计算-GWP100和基于20年时间范围的GWP计算-GWP20：

| 气体组分 | GWP100 | GWP20 |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | 1 |
| CH4 | 28 | 84 |
| N2O | 265 | 264 |

E.2.  数据采集与处理系统（GAMS-DCS）的设计要求

E.2.1  运行要求

E.2.1.1  系统应提供模拟和/或数字通信接口。

E.2.1.2  模拟通信接口的A/D整流器应满足以下要求：

- 分辨率应至少为12位，但建议使用16位的分辨率。

- 相对精度应优于量程的±0.1%（如果有多个量程，这里则对应到每个量程）。

- 输入范围应能够接收实时零信号，例如4 mA或2 V的模拟信号。

系统应能够接收硬连线状态信号。

E.2.1.3  数字通信接口应处理向GAMS-DCS系统传输的数据，包括输入数据和相关状态信息；且能够提供如下功能：

a)提供数据完整性的有文件记录的通信协议，例如Modbus、PROFIBUS、OPC；（标准通信协议提供了数据完整性的措施。）

b)输入数据源的独一寻址，例如测量系统，在包含GAMS-DCS的系统内；多个被测变量可以关联到同一个地址。

c)将所有被测变量和所有状态信号独一地分配到输入数据源的地址。

d)以32位浮点数的测量信号分辨率传输测量信号。

e)与测量信号相关联的状态信息至少包括有效测量信号的识别、测量系统的维护和测量系统的故障。（通过测量信号和测量系统的状态值区分对比，可以允许在多个组件测量系统的情况下在一个测量组件受到干扰时使用剩余的测量组件。）

f)测试GAMS-DCS和每个输入数据源之间的数字通信的能力。

g)制造商应在每个输入数据源的数据表中指定接口特定的数据和访问该数据的操作程序。

E.2.1.4  数据采集频次

从各种输入数据源收到的原始数据，应以足够快的速率连续采样，以确保信息不丢失。每个单独输入数据应至少每10秒一次采样。

E.2.1.5  手动输入数据

GAMS-DCS系统应支持提供：外环境参数的手动输入功能。GAMS-DCS需要在事件日志中记录用户ID和变更内容。手动数据不能覆盖自动数据。

E.2.1.6  远程数据记录器单元

远程数据记录器单元可以作为GAMS-DCS系统的一部分，用于临时存储原始数据，避免在GAMS-DCS数据处理单元掉线时造成数据丢失。该部分数据的转移，应通过在远程数据记录器单元和GAMS-DCS数据处理单元之间建立一个有安全保障的通信协议。

E.2.2  输入数据的处理

E.2.2.1  输入数据的有效性

GAMS-DCS应能够通过连接中断（如断路）识别模拟接口的故障，或通过数字通信中断识别数字接口的故障。在此期间获得的输入数据应标记为无效。

GAMS-DCS应检查输入数据值是否在指定的测量范围内，如超出测量范围应标记该输入数据为“out of range”。（在测量值高于或低于GAMS测量范围上限或下限的时间段内，GAMS被认为“超出范围”。在这种情况下，除非法律另有规定，否则测量值可用于进一步计算。）

GAMS原始数据应被标记为“有效”，如果GAMS输入数据是有效的并且GAMS处于正常测量模式（比如，不在：测试中，服务中，功能性测试中，失效或类似的状态中）。处于非正常测量模式时，数据应标记为“无效”。

E.2.2.2  一级数据处理（FLD）

E.2.2.2.1  GAMS-DCS应可以形成和处理FLD数据。FLD数据应进行存储。

E.2.2.2.2  如果FLD数据是通过GAMS原始数据进行单位转换（比例调整）而确定的，所有比例因子应是可召回的。单位转换如：从mA到mg/m3，毫安到质量浓度；或V到K，电压到温度。

E.2.2.2.3  用于确定工厂/装置状态的参数（从输入数据中）也应是可编辑的。

E.2.3  报告数据

E.2.3.1  警告、报警和违规信号

GAMS-DCS应可以形成和处理报告数据。报告的数据应进行存储。

GAMS-DCS应有能力做数据评估，进行报告数据与指定限值或条件等设定进行比对，并产生对应的警告、报警和违规信号等。（数据评估可以是简单的等级类型，即没有单个平均值可以超过特定的等级层；也可以是统计性质的，即在一个时期内，超过特定等级的值不超过一个百分比。）

GAMS-DCS应具备向外部系统发送警告、报警和违规信号的能力。

警告、报警和违规信号需要绑定开始时间戳，或包含开始时间戳和结束时间戳的持续时间。

GAMS-DCS应能够根据工厂/装置状态信号（如启动或关闭）应用不同的报警标准，报警或违规状态可能会随着工厂/装置操作模式而变化。

违规信号设定：STA数据超出设定的有效校准范围的数量需要计量，另外需要设定一个违规标准。

报警信号设定：当GAMS-DCS 无法从输入数据源接收到数据时，需要报警信号。

警告、报警、违规信号数据应进行存储。

E.2.4  报告

E.2.4.1  报告总则

GAMS-DCS应可以自动或根据指令输出报告，形式可以是显示出报告、打印出报告或存储为电子报告。

GAMS-DCS软件版本号需要体现在每份报告中。

报告的数据应标明其时间段。除非另有规定，时间应以标准时间表示。

E.2.4.2  GAMS-DCS需根据如下要求，生成排放报告：

| 序号 | 报告项 | 日报 | 周报 | 月报 | 年报 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STA数据判定为合格的数量 | x | x | x | x |
| 2 | STA数据判定为不合格的数量 | x | x | x | x |
| 3 | 报告期内的STA周期数 | x | x | x | x |
| 4 | VSTA数据和标签值清单 | x | - | - | - |
| 5 | VSTA数据值超出排放限值的数量 | x | x | x | x |
| 6 | LTA（日）数据清单 | x | x | x | - |
| 7 | 无效数据（日）数量 | x | x | x | x |
| 8 | 减排设备故障或失效及持续运行的所有时期清单 | x | - | - | - |
| 9 | LTA非日平均的数据清单 | - | x | x | x |
| 10 | LTA数据值超出排放限值的数量 | - | x | x | x |
| 11 | 无效数据（日）数量-从本年度1月1日开始 | x | x | x | x |
| 12 | SSTA数据超出校准范围的百分比 | - | x | x | x |
| 13 | 在连续的12个月内，减排设备和减排活动发生故障或失效的小时数 | x | x | x | x |
| 14 | 超出允许（期限）的减排设备和减排活动发生故障或失效的期数-从本年度1月1日开始 | - | - | - | x |
| 15 | 自上一次系统测试或年度监视测试以来，超过5%的SSTA超出有效校准范围的周数量 | - | x | - | - |
| 16 | 自上一次系统测试或年度监视测试以来，超过40%的SSTA超出有效校准范围的周数量 | - | x | - | - |
| 17 | VSTA超出排放限值的百分比-从本年度1月1日开始 | - | - | x | x |
| 18 | 每日LTA超出排放限值的百分比-从本年度1月1日开始 | - | - | x | x |
| 19 | 包含上限FLD的STA数量 | - | - | x | - |
| 20 | 包含FLD超出测量范围限值的STA数量 | - | - | - | x |
| 21 | 使用替代值计算的SSTA数量 | - | - | x | x |
| 22 | 总排放质量 | - | - | - | x |
| 23 | 排放质量计算中使用替代值的数量 | - | - | - | x |

E.2.4.3  GAMS-DCS应可以根据选择的时间段进行报告：

a)GAMS-DCS失效期的清单；

b)GAMS-DCS失效小时数；

c)根据所选时期，生成的FLD数据；

d)系统测试/年度监视测试数据（如校准功能，有效校准范围）包括其流程的日期/时间和设置参数的时间；

e)校准数据；

f)事件日志条目；

g)报警、警告、违规信号清单，及日期时间。

E.2.4.4  GAMS-DCS也应可以根据选择的任一时间点，报告以下内容：

a)GAMS-DCS配置参数和上一版本（日期/时间）的参数；

b)GAMS-DCS使用的所有软件单元的版本；

c)GAMS-DCS全年的可用性。

E.2.5  数据存储

E.2.5.1  数据存储总则

GAMS-DCS应具备永久存储的数据库；

在永久数据库中的数据，至少要保留5年；

E.2.5.2  时间戳

数据的存储要有一个时间戳；（时间戳应是UTC或UTC+全年固定偏移量）

平均数据在存储时的时间戳，需包括其平均周期的开始时间，和/或，其平均周期的结束时间。如果只有一个时间戳被存储，平均周期的时长和时间戳类型都需要被存储（如配置参数）。

E.2.5.3  永久数据库-各类数据

FLD数值和其关联的状态信息，以及单位（比例）换算用到的因子；

STA，SSTA，VSTA数据和其关联的状态信息；

校准数据；

报警、警告、违规信号数据；

事件日志和配置参数。

E.2.6  系统功能

E.2.6.1  事件日志

所有GAMS-DCS采取的行动都需要被存储到“事件日志”中；每个事件日志条目需要包含以下信息：

  - 事件类型（如登录操作失败，GAMS通讯失效，停电，watch-dog重启，系统时间5秒以上的改动）；

  - 事件描述；

  - 分类（如重要事件需立刻处理，不重要事件，告知类事件）；

  - 用户名（哪个用户发起的事件）；

  - 事件条目的时间戳。

E.2.6.2  配置

所有配置的改动均需要被记录到事件日志中。当日志记录配置调整时，日志信息应包含调整前及调整后的数值，以及任何重新计算的应用的时间戳。

E.2.6.3  导出数据

GAMS-DCS应包括以文件化、简单和机器可读的格式从数据库中导出至少所有FLD的可能性。

E.2.6.4  测试模式

GAMS-DCS应具有测试模式，以允许检查GAMS-DCS的数据接收、配置和计算。测试数据不得用于计算报告数据。测试模式的开始和结束应记录在事件日志中。（GAMS-DCS在测试模式下不可用。）

GAMS-DCS应能够以文件化、简单、机器可读的格式导出测试模式期间产生的所有数据。

E.2.7  数据完整性

E.2.7.1  GAMS-DCS有效利用率

GAMS-DCS应设计为可连续运行，在一个日历年内提供至少99%的数据可用性。

GAMS-DCS需能获取、计算和存储所有必需的数据，才被视为可用。

如果外部数据记录器在GAMS-DCS故障期间正常工作，并且如果在GAMS-DCS启动后检索到所需的所有数据，GAMS-DCS的停机时间不会降低其可用性。数据可用性可以通过作为GAMS-DCS一部分的数据缓冲区来提高。

应能在不中断连续数据记录机制的情况下随时查询存储的数据。

E.2.7.2  防篡改数据传输和处理

通过开放网络传输的数据应加密。

所有数据和配置参数的存储方式应防止未经授权的修改。

GAMS-DCS的所有访问权限应仅限于授权人员专属登录。

每个登录都应受到保护，防止未经授权的使用，例如通过密码或访问代码。

GAMS-DCS应提供可分配给每个登录的不同级别的权限，例如用于数据可视化、手动输入或配置更改。

E.2.7.3  防止数据丢失

GAMS-DCS应可以避免数据丢失，特别是停电时期；

GAMS-DCS应自动启动并运行，当供电恢复时；

运行系统应被配置为：允许管理员手动调整系统时间；

GAMS-DCS应建立一个确保能快速侦测出系统死机情况的监测系统。如遇系统死机，事件应标记给操作人员并存储到事件日志中。

E.2.7.4  数据备份

所有在永久数据库中的数据应备份到一个独立的数据存储中介中，保证数据可以在一个GAMS-DCS系统外、受保护的环境中至少存储5年。GAMS-DCS数据备份频次为至少一天一次。

数据备份可以通过外部冗余永久数据存储来实现。

GAMS-DCS应具备备份数据还原的功能，如果发生此类事件，该事件需被记录在事件日志中。

在软件修改的情况下，软件应能够读取以前软件版本存储在永久数据存储器中的数据，或者数据存储格式应升级，以避免数据丢失或数据修改。

E.2.7.5  GAMS-DCS身份识别

GAMS-DCS应赋予所有硬件单元和软件唯一性的身份识别代码。

E.2.7.6  时间管理

GAMS-DCS系统时间应通过外部精确时间源进行控制。（主板PC时钟中的常规内置时钟是不够精确的。这可以通过例如互联网NTP协议、无线电控制时钟或为此目的生产的固定GPS来实现。）

系统时间应保持±5 s的精度。

启动时应定期检查系统时钟指示的时间，至少每天一次，必要时进行校正。

如果时间校正超过±5 s，则应将校正记录在事件日志中。

如果使用外部数据记录器，其时间应与GAMS-DCS同步，并交付如上所述带有时间戳的数据。

E.2.8  文档要求

GAMS-DCS系统运用的公式和流程应完整以文件形式记录下来。

最终用户可用的GAMS-DCS文件应至少包括以下内容：

- GAMS-DCS系统认证；

- 硬件配置信息，包括对适当接口的描述；

- 操作手册和培训要求；

- 输入和输出列表；

- 数据流程图；

- 所有计算、校正和其他相关算法的列表；

- 所有警告、报警和违规信号清单，包括警报标准、相关时间平均值和周期；

- 软件更新程序；

- 硬件故障或系统停止后的系统恢复程序；

- 备份程序，包括验证和恢复；

- 检查程序：永久数据存储的完整性和可修复点。

# 参  考  文  献

- GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

- GB/T 36090  气体分析 在线自动测量系统质量保证指南

- GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

- GB 50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准

- ISO 7870-4  控制图 第4部分：CUSUM控制图程序

- ISO 12039  固定源排放-烟气中一氧化碳、二氧化碳和氧气质量浓度的测定-自动测量系统的性能特点

- ISO 14064-1  温室气体 第1部分：组织层面温室气体量化和排放指导规范

- ISO 14064-2  温室气体 第2部分：项目层面温室气体量化和排放指导规范

- ISO 14064-3  温室气体 第3部分：温室气体声明审定与核查的规范及指南

- ISO 14065  环境信息验证机构的一般原则和要求

- ISO 14066  环境信息 环境信息审定与核查组能力要求

- ISO 14069  组织温室气体排放的量化和报告

- ISO 14080  温室气体管理和相关活动

- ISO 14090  适应气候变化原则要求及指南

- ISO 14091  适应气候变化脆弱性影响及评估

- ISO 14097  温室气体管理和相关活动

- ISO 14164  固定源排放-确定管道中气流的体积流量

- ISO 14385-1  固定源排放-第1部分：自动测量系统的校准

- ISO 14385-2  固定源排放-第2部分：自动测量系统的持续质量控制

- ISO/EN 14956  空气质量-通过与要求的测量不确定度进行比较评估测量程序的适用性

- ISO/EN 15259  空气质量-固定源排放的测量-对测量断面和位置以及测量目标、计划和报告的要求

- ISO 16911-1  固定源排放-手动和自动测定管道中的速度和体积流量-第1部分：手动参考方法

- ISO 16911-2  固定源排放-手动和自动测定管道中的速度和体积流量-第2部分：自动测量系统

- ISO/IEC 17065  合格评定-对产品、流程和服务认证机构的要求

- ISO 19694  能源密集行业温室气体排放的确定

- ISO 20181  固定源排放-自动测量系统的质量保证

- ISO/IEC Guide 98-3  不确定度的测量-第3部分：测量不确定度表示指南

- EN 14181  固定源排放-自动测量系统的质量保证

- EN 14790  固定源排放-管道中水蒸气的测定-标准参考方法

- EN 15267  空气质量-自动测量系统认证

- EN 17255  固定源排放-数据采集和处理系统

- EU 601/2012  欧盟温室气体排放监测与报告条例

- EU 2003/87/EC  欧盟温室气体排放交易体系指令

- EU 2018/2066  欧盟工业排放温室气体监测与报告规则

- US EPA 40CFR Part 60  新建及改造固定源污染物排放性能标准

- US EPA 40CFR Part 75  电力行业连续排放监测系统（CEMS）技术规范

- US EPA 40CFR Part 98  强制性温室气体报告规则

- PD CEN/TS 17198  固定源排放-移动式排放监测系统（PEMS） 适用性、执行和质量保证